## ANEXO 2 OFERTA ECONOMICA
PRESUPUESTO MAXIMO: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($929.031.944).
1 | PRELIMINARES |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE AREA CONSTRUIDA | M2 | 222.25
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA TEJIDA H=2,10 MT, PARALES EN MADERA CADA 2,5 MT | ML | 46.04
1.03 | DESCAPOTE MANUAL HASTA COTA N+73.10, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE ACOPIO PROVISIONAL HASTA 20M | M3 | 110.15
1.04 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE ACOPIO PROVISIONAL HASTA 20M | M3 | 202.8
1.05 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL HASTA 50M. VOLUMEN SUELTO | M3 | 406.84
1.06 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO CON SUELO - CEMENTO (80%-20%) | M3 | 52.82
1.07 | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO SELECCIONADO COMPACTADO AL 90% PM | M3 | 115.55
2 | CIMENTACIÓN |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
2.01 | CONCRETO DE 2.000 PSI - 14 MPA, PARA SOLADO DE LIMPIEZA E=10 CM | M2 | 44.87
2.02 | CONCRETO DE 2.000 PSI - 14 MPA, PARA SOLADO DE LIMPIEZA E=7 CM | M2 | 34.07
2.03 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA ZAPATAS TIPO Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, INCLUYE FORMALETA | M3 | 10.12
2.04 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FORMALETA | M3 | 9.86
3 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
3.01 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA PEDESTALES Y COLUMNAS A LA VISTA, INCLUYE FORMALETA Y ESQUINERO | M3 | 7.95
3.02 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA PANTALLAS DE CONTENCIÓN | M3 | 0.66
3.03 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA VIGAS DE ENTREPISO A LA VISTA, INCLUYE FORMALETA Y ESQUINERO | M3 | 9.65
3.04 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA LOSA EN STEEL DECK E=10CM, INCLUYE LAMINA COLABORANTE CORPALOSA 2" CAL. 22 Y ACABADO ALLANADO CON ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR | M2 | 202.59
3.05 | INDUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE 4MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 20MM, INCLUYE SELLO CON SIKAROD Y SIKAFLEX 1A, SOBRE EJES PRINCIPALES DEL PROYECTO | ML | 47.69
3.06 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA VIGAS AEREAS A LA VISTA, INCLUYE FORMALETA Y ESQUINERO | M3 | 6.51
3.07 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA ANDEN ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5X5X150X150MM, ESCOBIADO Y ACOLILLADO | M2 | 19.66
3.08 | CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA, PARA ESCALERAS DE ACCESO A LA VISTA, INCLUYE FORMALETA Y ESQUINERO | M3 | 1.65
4 | ACERO DE REFUERZO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
4.01 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 8026.41
5 | ESTRUCTURA METALICA |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
5.01 | ACERO ESTRUCTURAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ASTM A572 Y ASTM A500, GR 50 Y GR C. DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES Y SUS DETALLES. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | KG | 3442.9
6 | MAMPOSTERIA |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
6.01 | MURO 1-BOARD 8MM (1 CARA), ESTRUCTURA MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM CAL. 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS (ETERCOAT-SIKADUR-SIKAJOINT-CINTA MALLA) Y PINTURA VINILO TIPO 1 [3 MANOS). INCLUYE CARTERAS Y CUARTON EN MADERA EN VANOS, PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 159.77
6.02 | MURO DINTEL-CULATA 1-BOARD 8MM + 1-BOARD 8MM (2 CARAS), ESTRUCTURA MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM CAL. 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS (ETERCOAT-SIKADUR-SIKAJOINT-CINTA MALLA), PINTURA VINILO TIPO 1 [3 MANOS). INCLUYE CARTERAS Y CUARTON EN MADERA EN VANOS, PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 54.07
6.03 | REMATE ESPECIAL ALFAJÍA SOBRE CULATA DESARROLLO 55CM, EN LÁMINA GALVANIZADA PINTADA CAL. 28 (0.36MM), COLOR BLANCO RAL 9002. INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN | ML | 63.89
7 | CUBIERTA |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
7.01 | CUBIERTA EN TEJA STANDING SEAM SIN TRASLAPO 1.5"x300MM DE LÁMINA GALVANIZADA PINTADA CAL. 26 (0.45MM), COLOR BLANCO RAL 9002. INCLUYE CABALLETE EXT. E INT., SOLAPA CON RANURA LATERAL CONTRA MURO CULATA, REMATE FALSA CANAL Y SISTEMA DE FIJACIÓN. | M2 | 181.65
7.02 | CANAL METALICA GALVANIZADA CALIBRE 22, DESARROLLO DE 0,60 MT, INCLUYE SOSCO, ANTICORROSIVO WASH-PRIMER Y PINTURA ESMALTE SINTETICO | ML | 51.07
8 | CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
8.01 | Ventana persiana fija en aluminio de 0.40m en sillar S268, alfajía S332, jamba ALN343 y persiana ALN315 | ML | 22.22
8.02 | Baranda en tubo de cerramiento galvanizado, parales en diámetro de 1.1/2"x1.5mm y horizontales en Manila Polipropileno Golden 5/8" (16mm), según diseño. Debe incluir Platinas de 3/16" (100x100mm) y 4 chazos de expansión de 5/16"x2.1/2" en c/paral, anticorrosivo wash primer y pintura esmalte sintético color gris plata | ML | 11.08
8.03 | Puerta de acceso principal de 2.80x2.70m zona de producción tipo cortina metálica enrollable de fleje plano liso de lámina de acero galvanizado cal. 24, panel ciego. Debe incluir cajón recogedor, cerradura de seguridad al suelo (pasador lateral), resortes, soportes, ruedas, fleje de arrastre, manija basculante, manija fija para el babero, portacandados, frenos, ejes, guías, muelles y accesorios. Anticorrosivo y pintura esmalte sintético color gris plata | UND | 1
8.04 | Puerta en aluminio P-3 color natural con luceta en persiana, una nave de 2.20mx1.00m en perfil de 3"x1.1/2" (T103) y entamborada en tubular de 3"x1" (T166), marco en perfil de 3"x1" con aleta (U57), luceta de 0.50m en jamba ALN343 y persiana ALN315, Combo Sencillo Barra Antipánico (Debe incluir brazo hidráulico para puertas de 80 Kg, una manija exterior con llaves para barra antipánico, una barra push antipánico de un punto) | UND | 1
8.05 | Puerta en aluminio P-2 color natural con luceta en persiana, una nave de 2.20mx1.00m en perfil de 3"x1.1/2" (T103), entamborada en tubular de 3"x1" (T166) en la parte inferior y persiana en jamba ALN343 y perfil ALN315 en la parte superior, marco en perfil de 3"x1" con aleta (U57), luceta de 0.50m en jamba ALN343 y persiana ALN315, Combo Sencillo Barra Antipánico (Debe incluir brazo hidráulico para puertas de 80 Kg, una manija exterior con llaves para barra antipánico, una barra push antipánico de un punto) | UND | 1
8.06 | Puerta en aluminio P-1 color natural con luceta en persiana, doble nave de 2.20mx1.68m en perfil de 3"x1.1/2" (T103) y entamborada en tubular de 3"x1" (T166), marco en perfil de 3"x1" con aleta (U57), luceta de 0.50m en jamba ALN343 y persiana ALN315, Cerrojo doble de seguridad y chapa con manija tipo yale | UND | 1
9 | REDES ELECTRICAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
TABLEROS, SPT y SIPRA
9.01 | Suministro e instalación GABINETE METALICO TDG Celco de sobreponer tipo ACQ con todos los elementos especificados en el diagrama unifilar, debe traer placa donde se indique el nombre del proyecto y certificado Retie del producto. Mano de obra montaje e instalación del tablero y conexión de los alimentadores al mismo | UND | 1
9.02 | Suministro e instalación TABLERO TRIFASICO (24 ctos) de distribución con puerta y chapa debe incluir: Protecciones (según detalle plano esquema), Marquillas, Esquema de conexión autoadesible describiendo los circuitos al cual pertenece, Anillos plásticos, Símbolo de riesgo eléctrico. Mano de obra: instalación de tablero empotrado en pared o sobrepuesto (según indicaciones del supervisor), Instalación de protecciones, Marcación de circuitos con anillos en los conductores y peinado de los mismos respetando el código de colores, Resane- pintura y aseo. | UND | 1
9.03 | Demarcación con PINTURA EPOXICA en piso para distancias de segurdad en cuarto eléctrico, debe incluir cimbrado previo de distancias (según nivel de tensión) para la aplicación de tres manos de pintura epoxica de todos los colores exigidos en el Retie para límite de aproximación, aseo. | UND | 1
9.04 | Suministro e instalacion SPT - MALLA, cuadrícula de 4x4mts, en cable de Cu desnudo 2/0awg con una cola extendida hasta el barraje del tablero principal, varillas Cu - Cu de 5/8" x 2.40 mts, soldadura termowell de 150 g, bolsa de fabigel de 25 kg por electrodo, 2 cajas de inspección en concreto de 40x40 cm con tapa y marco en ángulo en ambas fundiciones, Mano de obra de ejecución según detalle plasmado en planos. aseo | UND | 1
9.05 | SIPRA - Sistema Integral de Protección Contra Rayos tendido en cubierta, debe incluir punta captora en Al 5/8 x 1mt y 0.60 mt, base metálica plana, alambrón de aluminio N°8, grapa universal en Al cruz paralela 8-10mm, soporte anillo plástico 40mm para alambrón 8-10mm, bajantes en cable acsr N°1/0 y en Cu desnudo 1/0, tuberia imc 3/4, caja de transición de 15x15cm, señalética peligro, conector bimetálico, cable de cobre desnudo N°1/0 para los contrapesos 4mts x bajante, varillas Cu-Cu de 5/8" x 2,4mts, soldadura thermoweld 90g, favigel (bolsa x 25kg) en cada eléctrodo, caja de inspección en concreto de 40x40cm con su respectiva tapa (con marco en ángulos dehierro en ambas fundiciones) y demas accesorios según diseño. Mano de obra, tendido alambrón, instalación puntas captoras, fijación soportes plásticos para el alambrón cada 1.2 mts, instalación bajantes, construcción tierras y sus cajas de concreto, aterrizaje de la cubierta metálica, y demas, aseo. | UND | 1
BANDEJA Y DUCTOS
9.06 | Tendido de BANDEJA PORTACABLES Cablofil de 40cm de ancho, galvanizada al caliente debe incluir uniones, Esparragos roscados Riel chanel dentado (instalados cada 1.5mt o 2mts entre si), Ménsula, y demás accesorios para su montaje, ademas una linea en cable de cobre desnudo #6 awg tendida a lo largo de todo el recorrido de la bandeja hasta conectarse a la bornera de tierra en el TDG y sujetada con conectores bimetálicos. Mano de obra correspondiente al anclaje de la misma y tendido de la linea a tierra por todo su recorrido. | ML | 54
9.07 | Suministro e instalación de bajante en DUCTERIA EMT 3/4", para transición entre bandeja y equipo, debe incluir 3.5mts tuberia emt, Curva, Unión, Adaptador terminal, Platina de acople para fijación de tuberia que se desprende de la bandeja, y Accesorios de sujeción a la pared. Mano de obra de instalación y demarcacion con cinta naranja de la tuberia, aseo | UND | 17
9.08 | Suministro e instalación de bajante en DUCTERIA EMT 1", para transición entre bandeja y toma, debe incluir tuberia emt, unión, adaptador terminal, platina para fijación de tuberia a la bandeja y accesorios de sujeción a la pared. Mano de obra de instalación y demarcacion con cinta naranja de la tuberia, aseo | UND | 4
ALIMENTADORES Y CIRCUITOS RAMALES
9.09 | Suministro y tendido ALIMENTADOR MONOFASICO 3H - 127v (de TDG a Eq.: 1-4), debe incluir cable de Cu aislado THHN/THWN-2 CT, 2#10+12T awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox., caja rawelt de 2x4" de 2 salidas para tubería 3/4", toma enchufle doble nema 20a -125v . Mano de obra: Tendido del alimentador por bandejaportacables y tramo final en tuberia EMT, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en la bandeja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | ML | 60
9.10 | Suministro y tendido ALIMENTADOR TRIFASICO 5H - 220v (de TDG a Eq.: 2-3-5-9-11), debe incluir cable de Cu aislado THHN/THWN-2 CT, 3#12+12+12T awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox., caja rawelt de 4x4" con 2 salidas para tubería 3/4", toma industrial para empotrar 5 polos -220v. Mano de obra: Tendido del alimentador por bandeja portacables y tramo final en tuberia EMT, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en la bandeja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | ML | 130
9.11 | Suministro y tendido ALIMENTADOR TRIFASICO 5H - 220v (de TDG a Eq.:7), debe incluir cable de Cu aislado THHN/THWN-2 CT 3#8+8+10T awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox., caja rawelt de 4x4" con 2 salidas para tubería 1", toma industrial para empotrar 5 polos -220v. Mano de obra: Tendido del alimentador por bandeja portacables y tramo final en tuberia EMT, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en la bandeja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | ML | 30
9.12 | Suministro y tendido ALIMENTADOR TRIFASICO 5H - 220v (de TDG a TB.1 y Eq.:6-8), debe incluir cable de Cu aislado THHN/THWN-2 CT 3#6+6+8T awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox., caja rawelt de 4x4" con 2 salidas para tubería 1", toma industrial para empotrar 5 polos -220v. Mano de obra: Tendido del alimentador por bandeja portacables y tramo final en tuberia EMT, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en la bandeja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | ML | 51
9.13 | Suministro y tendido ALIMENTADOR TRIFASICO 5H - 220v (de TDG a Eq.:10), debe incluir cable de Cu aislado THHN/THWN-2 CT 3#4+4+6T awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox., caja rawelt de 4x4" con 2 salidas para tubería 1", toma industrial para empotrar 5 polos -220v. Mano de obra: Tendido del alimentador por bandeja portacables y tramo final en tuberia EMT, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en la bandeja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | ML | 20
9.14 | Suministro y tendido CTO. RAMAL 5H - 220v (de TB1 a: Toma respaldo1,3,5), debe incluir cable de Cu aislado THHN/THWN-2 CT, 3#12+12+12T awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox., caja rawelt de 4x4" con 2 salidas para tubería 3/4", toma industrial para empotrar 5 polos -220v. Mano de obra: Tendido del alimentador por bandeja portacables y tramo final en tuberia EMT, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en la bandeja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | ML | 80
9.15 | Suministro y tendido CTO. RAMAL 3H - 127v (de TB1 a: Toma respaldo 3,4/ SE 1,2,3/ Moto bombas 1,2), debe incluir cable de Cu aislado THHN/THWN-2 CT, 2#12+12T awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrílico de 10x4cm aprox., caja rawelt de 2x4" con 2 salidas para tubería 3/4", toma enchufle doble nema 20a -125v . Mano de obra: Tendido del alimentador por bandeja portacables y tramo final en tuberia EMT, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificadas con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrílico en la bandeja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | ML | 183
SALIDAS ILUMINACION Y LAMPARAS
9.16 | Salida AVISO LUMINOSO y/o LUZ EMERGENCIA 120v en tubería conduit EMT Ø1/2" + accesorios, debe incluir caja rawelt 1/2 x 2 salidas, 2x4, Conductores en cable de Cu 3 #14 THHN/THWN-2 LS, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 6
9.17 | Salida ILUMINACION con SOPORTES, en tubería conduit EMT Ø 1/2 " + accesorios, debe incluir caja octogonal galvanizada, Tuberia y accesorios, Cajas de empalme en cielo cuando se requiera, Tapa ciega, Prensaestopa, Conductores en cable de Cu 3 #14 THHN/THWN-2 LS, Cable encauchetado 3x16 awg (±0.40 Mt), Tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexión a luminaria, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, Guayas 1/8" con pernos de amarre para sujetar la luminaria. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en la estructura metalica de la cubierta con grapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 19
9.18 | Salida INTERRUPTOR SENCILLO en tubería conduit EMT Ø 1/2" + accesorios, debe incluir caja 2x4" rawelt 1/2" x 2 salidas, Conductores en cable de Cu 3 #14THHN/THWN-2 (LS), Usar color negro para retornos, Interruptor sencillo 15a Leviton decora con borna para aterrizarlo, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 4
9.19 | Salida INTERRUPTOR CONMUTABLE en tubería conduit EMT Ø ¾" + accesorios, debe incluir caja 2x4" rawelt ¾" x 2 salidas, Conductores en cable de Cu 3 #14 THHN/THWN-2 (LS), Usar color negro para viajeros retorno, Interruptor conmutable 15a Leviton decora con borna para aterrizarlo, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Tubería emt marcada con franja naranja, soportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 2
9.20 | Suministro e instalación de LAMPARA EMERGENCIA con sistema pulsador para verificación de carga, tensiones de operación 120/277V 60 Hz, autonomía de operación 90min, provista de dos focos direccionales de alta eficiencia, cada uno compuesto por un bombillo halógeno de 3 w y batería de Plomo-Cadmio. Se fijará a pared o techo con sus respectivos chazos según el entorno. Si el color del conductor que trae la luminaria no va de acuerdo al tono del entorno, se debe emplear termoencogible para el cable que conecta al toma, con un matiz que ayude a mimetizarlo, aplicándole aire caliente para que se adhiera. | UND | 6
9.21 | Suministro e instalación de AVISO LUMINOSO "SALIDA", en bandera o aplique Si el color del conductor que trae la luminaria no va de acuerdo al tono del entorno, se debe emplear termoencogible para el cable que conecta al toma, con un matiz que ayude a mimetizarlo, aplicándole aire caliente para que se adhiera. | UND | 3
9.22 | Suministro e instalación de LUMINARIA LED HERMETICA P24359-50w DL de sobreponer Sylvania, debe incluir accesorios y demás elementos necesarios para su instalación y montaje. | UND | 17
9.23 | Suministro e instalación de LUMINARIA HERMETICA LED P25608 36w NW Univ. 127v debe incluir marco para soportar el panel, además una linea de seguridad en guaya metálica galvanizada de 1/8" y sus conectores, accesorios y otros | UND | 1
9.24 | Suministro e instalación REFLECTOR MULTIVOLTAJE para iluminación exterior instalada en fachada o poste, debe inlcuir reflector con base descualizable. Mano de obra instalación reflector, aseo | UND | 1
10 | REDES HIDROSANITARIAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
10.01 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA REDES HIDROSANITARIAS | ML | 85.75
10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC | M3 | 6.27
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 10" X 4" PARA DOMICILIARIA | UND | 1
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA FRÍA DE 1/2" | UND | 2
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA 3" x1/2" (DEBE INCLUIR MEDIDOR) | UND | 1
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 13.5 | ML | 35.8
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1/2" | UND | 2
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 3" (SIFON) | UND | 3
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 2" | ML | 9
10.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 3" | ML | 61.7
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 4" | ML | 40.25
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 45 D = 3" | UND | 24
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 90 C x C D = 3" | UND | 12
10.14 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.50 X 0.50 M INTERNO, ALTURA HASTA h = 0.80 M Y e = 0.10 M, DEBE INCLUIR TAPA EN CONCRETO e = 0,08 M | UND | 4
10.15 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.60 X 0.60 M INTERNO, ALTURA HASTA h = 1.2 M Y e = 0.10 M, DEBE INCLUIR TAPA EN CONCRETO e = 0,08 M | UND | 2
10.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERTANQUE HIGHTANK 2000 LITROS REFORZADO NEGRO TAPA ROSCA CIERRE PERFECTO, TIPO SEPTICO (PARA ENTERRAR). DEBE INCLUIR SOPORTE CON MEJORAMIENTO DE SUELO-CEMENTO E=0.50M | UND | 1
10.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA UNIVERSAL ROSCADA CIERRE RAPIDO PVC 1 1/2". | UND | 1
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CHEQUE EN BRONCE 1 1/2" | UND | 1
10.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DRENAJE ANTIRETORNO PVC 2" | UND | 1
10.20 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESIÓN D=1 1/2" RDE 21 | ML | 40.8
10.21 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES, DESCARGA 1 1/2″, SÓLIDOS 14 MM, 3/4 HP, 1 FASE, 120V, CAUDAL NOMINAL 125 LPM, PRESIÓN 6.5 M.C.A. DEBE INCLUIR CABLE SUMERGIBLE, ARRANCADOR, ALARMA CON FLOTADOR, TOMACORRIENTE C/CLAVIJA, INTERRUPTOR FLOTADOR, ADAPTADOR DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UND | 1
VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO